## SPOLU
Názov projektu: |  | Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb spoločnosti EponaCom, s.r.o. v spolupráci so SOŠ polytechnickou v Humennom
Objednávateľ: |  | EponaCom, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné
Dodávateľ: |  | vyplní ucházač
Dátum: |  | vyplní ucházač
|  |  | Časť č.1 | Časť č.2 | Časť č.3 | Časť č.4 | Časť č.5 | Časť č.6 | Časť č.7 | Časť č.8 | Cena spolu
P.č. | Popis |  | Cena bez DPH | Cena bez DPH | Cena bez DPH | Cena bez DPH | Cena bez DPH | Cena bez DPH | Cena bez DPH | Cena bez DPH | bez DPH
1. | Rozvádzač pre riadenie automatizácie |  | Časť č.1: 0 | 0
2. | Centrálna jednotka vetracieho systému |  | Časť č.7: 0 | 0
3. | Systém inteligentného vykurovania a chladenia |  | Časť č.8: 0 | 0
4. | Rozvádzač pre osvetlenie |  | Časť č.1: 0 | 0
5. | Výučba |  | Časť č.2: 0 | 0
6. | Multimédia |  | Časť č.2: 0 | 0
7. | Tienenie |  | Časť č.3: 0 | 0
8. | Záložný zdroj |  | Časť č.4: 0 | 0
9. | Alarm & prístup |  | Časť č.5: 0 | 0
10. | Fotovoltaický systém |  | Časť č.6: 0 | 0
| Spolu bez DPH: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DPH: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu s DPH: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozn. č.1: Položky: Rozvádzač pre riadenie automatizácie, Centrálna jednotka vetracieho systému, Systém inteligentného vykurovania a chladenia, Rozvádzač pre osvetlenie musia byť kompatibilné.
Pozn. č.2: Riadiaci server pre automatizáciu osvetlenia musí byť kompatibilný so serverom pre automatizáciu, t.j. musia medzi sebou komunikovať cez LAN alebo po zbernici na rovnakom protokole.

## 1. HDR PRAX
Názov projektu: |  | Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb spoločnosti EponaCom, s.r.o. v spolupráci so SOŠ polytechnickou v Humennom
Časť: |  | Rozvádzač pre riadenie automatizácie
Objednávateľ: |  | EponaCom, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné
Dodávateľ: |  | vyplní ucházač
Dátum: |  | vyplní ucházač
P.č. | Popis |  | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH
1 | RIADIACI SERVER PRE AUTOMATIZÁCIU |  | 1 | ks | 0 | 0
Bližšia špecifikácia pol. č.1 : Súčasťou riadiaceho servera musí:
- softvér na konfiguráciu s grafickým rozhraním a možnosťou programovať pokročilé procesy automatizácie na základe zložených vstupných podmienok pre všetky zariadenia uvedené v projekte
- softvér pre PC, mobilný telefón alebo tablet s možnosťou vzdialeného pripojenia k serveru, určený na riadenie všetkých systémov uvedených v projekte
2 | ROZŠIRUÚCI ČLEN PRE DIGITÁLNE VSTUPY (MIN 20 DI) |  | 3 | ks | 0 | 0
3 | ROZŠIRUÚCI ČLEN PRE RELÉ MIN 16 A (MINIMÁLNE 14 VÝSTUPOV) |  | 5 | ks | 0 | 0
4 | ROZŠIRUÚCI ČLEN PRE BEZDROTOVÚ KOMUNIKÁCIU |  | 1 | ks | 0 | 0
5 | ROZŠIRUÚCI ČLEN PRE SÉRIOVÚ KOMUNIKÁCIU |  | 1 | ks | 0 | 0
6 | ROZŠIRUÚCI ČLEN PRE KOMUNIKÁCIU PO ZBERNICI |  | 1 | ks | 0 | 0
7 | MODBUS ROZŠIRUÚCI ČLEN |  | 1 | ks | 0 | 0
8 | RS232 ROZŠIRUÚCI ČLEN |  | 1 | ks | 0 | 0
9 | RS485 ROZŠIRUÚCI ČLEN |  | 1 | ks | 0 | 0
10 | AI ROZŠIRUÚCI ČLEN |  | 1 | ks | 0 | 0
11 | AO ROZŠIRUÚCI ČLEN |  | 1 | ks | 0 | 0
12 | KNX ROZŠIRUÚCI ČLEN |  | 1 | ks | 0 | 0
13 | DALI ROZŠIRUÚCI ČLEN |  | 1 | ks | 0 | 0
14 | ROZV. Š.910 V.1950 |  | 1 | ks | 0 | 0
15 | DVERE Š.910 SKLO V.1950 |  | 1 | ks | 0 | 0
16 | PODSTAVEC Š910 V.100 |  | 1 | ks | 0 | 0
17 | INÉ PRÍSLUŠENSTVO |  | 16 | ks | 0 | 0
18 | KANÁL PERFOROVANÝ 60X80 PRE VNÚTORNÚ KABELÁŽ |  | 4 | m | 0 | 0
19 | KANÁL PERFOROVANÝ 40X80 PRE VNÚTORNÚ KABELÁŽ |  | 6 | m | 0 | 0
20 | DIN LIŠTA 2M |  | 8 | m | 0 | 0
21 | VYPÍNAČ 3P 40A |  | 1 | ks | 0 | 0
22 | ISTIČ TX3 3P B20 10000A |  | 1 | ks | 0 | 0
23 | ISTIČ TX3 3P B16 10000A |  | 1 | ks | 0 | 0
24 | ZVODIČ T1+T2 8KA 3+1 N |  | 1 | ks | 0 | 0
25 | PRÚD.CHRÁNIČ TX3 ID 4P 40A 30MA AC |  | 1 | ks | 0 | 0
26 | PRÚD.CHRÁNIČ TX3 ID 2P 40A 30MA AC |  | 1 | ks | 0 | 0
27 | PRÚD.CHRÁNIČ DX3 1P+N B10 10kA 30MA AC |  | 15 | ks | 0 | 0
28 | PRÚD.CHRÁNIČ DX3 1P+N B16 10kA 30MA AC |  | 40 | ks | 0 | 0
29 | STÝKAČ 25A CIEVKA 230V |  | 10 | ks | 0 | 0
30 | ISTIČ TX3 1P+ N B10 10000A |  | 1 | ks | 0 | 0
31 | ISTIČ TX3 1P B16 10000A |  | 2 | ks | 0 | 0
32 | ISTIČ TX3 1P B10 10000A |  | 4 | ks | 0 | 0
33 | ISTIČ TX3 1P B2 10000A |  | 2 | ks | 0 | 0
34 | ISTIČ TX3 1P C6 10000A |  | 6 | ks | 0 | 0
35 | ZASUVKA NA DIN 2P+E10/16A |  | 1 | ks | 0 | 0
36 | VLOŽKA DIŠTANČNÁ Š. 0,5M |  | 8 | ks | 0 | 0
37 | ZDROJ 24V, 0,4 A |  | 1 | ks | 0 | 0
38 | ZDROJ 24V, 1,3 A |  | 1 | ks | 0 | 0
39 | ZDROJ 24V, 4,2 A |  | 1 | ks | 0 | 0
40 | ZDROJ NAP. NESTABILIZOVANÝ 10VA 24VAC/DC |  | 1 | ks | 0 | 0
41 | 3 FÁZOVÝ ELEKTROMER |  | 1 | ks | 0 | 0
42 | 1 FÁZOVÝ ELEKTROMER |  | 5 | ks | 0 | 0
43 | SVORKY,BOČNICE, MOSTÍKY, LIŠTY PODĽA POTREBY PRE KOMPLETIZÁCIU |  | 1 | sada | 0 | 0
44 | KÁBEL H 07,05,03 - PREPOJOVACIE LANKOVÉ KÁBLE VO VNÚTRI ROZVÁDZAČA |  | 1 | sada | 0 | 0
45 | INÝ SPOTREBNÝ MATERIÁL (NAPR. ZÁSUVKA NA PRIPOJENIE DO LAN) |  | 1 | ks | 0 | 0
46 | DOKUMENTÁCIA - SCHÉMA ZAPOJENIA, VÝROBNÝ ŠTÍTOK |  | 1 | ks | 0 | 0
47 | ZHOTOVENIE ROZVÁDZAĆA |  | 1 | ks | 0 | 0
| SPOLU BEZ DPH | [5 empty] | 0

## 2. VETRACÍ SYSTÉM
Názov projektu: |  | Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb spoločnosti EponaCom, s.r.o. v spolupráci so SOŠ polytechnickou v Humennom
Časť: |  | Centrálna jednotka vetracieho systému
Objednávateľ: |  | EponaCom, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné
Dodávateľ: |  | vyplní ucházač
Dátum: |  | vyplní ucházač
P.č. | Popis |  | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH
1 | CENTRÁLNA JEDNOTKA VETRACIEHO SYSTÉMU S REKUPERÁCIOU (BEZ ROZVODOV A MONTÁŽE) |  | 1 | ks | 0 | 0
BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA:
AUTOMATICKÝ BY-PASS - VÝKON MINIMÁLNE 500 M3/HOD - PROTIPRÚDOVÝ VÝMENNÍK - AUTOMATICKÁ PROTIMRAZOVÁ OCHRANA (VÝHREVNÁ ŠPIRÁLA NIE JE PODMIENKOU) - SAMOSTATNE RIADENÉ VENTILÁTORY - MOTORY NA JEDNOSMERNÝ PRÚD - MOŽNOSŤ POŽIŤ FILTER KATEGÓRIE G4, M5 ALEBO F7 - RIADIACA JEDNOTKA S OTVORENOU KONEKTIVITOU PRE AUTOMATIZÁCIU
| SPOLU BEZ DPH |  |  |  |  | 0

## 3. VYKUROVANIE A CHLADENIE
Názov projektu: |  | Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb spoločnosti EponaCom, s.r.o. v spolupráci so SOŠ polytechnickou v Humennom
Časť: |  | Systém inteligentného vykurovania a chladenia
Objednávateľ: |  | EponaCom, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné
Dodávateľ: |  | vyplní ucházač
Dátum: |  | vyplní ucházač
P.č. | Popis |  | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH
SYSTÉM INTELIGENTNÉHO VYKUROVANIA A CHLADENIA (BEZ ROZVODOV A MONTÁŽE)
1 | TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA PRE VONKAJŠIU INŠTALÁCIU |  | 1 | set | 0 | 0
BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA:
FUNKCIE: VYKUROVANIE, CHLADENIE, OHREV VODY - INTEGROVANÉ OBEHOVÉ ČERPADLO, ELEKTROKOTOL - PREPÍNANIE VYKUROVANIE/OHREV TEPLEJ VODY - AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK NA TÚV (MIN. 150L) - AKUMULAČNÁ NÁDOBA NA VYKUROVANIE - EKVITERMICKÝ REGULÁTOR - TEPELNÝ VÝKON MIN. 7 KW - CHLADIACI VÝKON MIN 5 KW - MENOVITÉ NAPÄTIE 230 V - RIADENIE TEPELNÉHO ČERPADLA INTEGROVANÉ S AUTOMATIZÁCIOU
2 | NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ 9 CESTNÝ |  | 3 | ks | 0 | 0
3 | HLAVICA - ELEKTRICKY PLYNULE REGULOVANÁ |  | 27 | ks | 0 | 0
BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA: KAŽDÝ OKRUH MUSÍ BYŤ OSADENÝ ELEKTRICKY OVLÁDANOU HLAVICOU SO SERVOMOTOROM PRE PLYNULE REGULOVANIE TEPLOTY VODY V OKRUHU;
4 | EXTERNÉ TEPLOMERY PRE MERANIE TEPLOTY JEDNOTLIVÝVCH ZÓN |  | 20 | ks | 0 | 0
5 | EXTERNÁ METEOSTANICA - MERANIE, TEPLOTY, VLHKOSTI, OSVITU |  | 1 | ks | 0 | 0
| SPOLU BEZ DPH | [5 empty] | 0

## 4. PDR PRAX - SVETLO
Názov projektu: |  | Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb spoločnosti EponaCom, s.r.o. v spolupráci so SOŠ polytechnickou v Humennom
Časť: |  | Rozvádzač pre osvetlenie
Objednávateľ: |  | EponaCom, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné
Dodávateľ: |  | vyplní ucházač
Dátum: |  | vyplní ucházač
P.č. | Popis |  | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH
1 | RIADIACI SERVER PRE AUTOMATIZÁCIU OSVETLENIA |  | 1 | ks | 0 | 0
2 | ROZŠIRUÚCI ČLEN PRE BEZDROTOVÚ KOMUNIKÁCIU |  | 1 | ks | 0 | 0
3 | ROZŠIRUÚCI ČLEN PRE KOMUNIKÁCIU PO ZBERNICI |  | 1 | ks | 0 | 0
4 | DIMMER PRE 230 V VÝSTUPY (MIN 4 KANÁLY) |  | 1 | ks | 0 | 0
5 | RGBW 24V DIMMER S PRIPOJENÍM NA ZBERNICOVÝ SYSTÉM |  | 20 | ks | 0 | 0
6 | ROZV. Š.910 V.1950 |  | 1 | ks | 0 | 0
7 | DVERE Š.910 SKLO V.1950 |  | 1 | ks | 0 | 0
8 | PODSTAVEC Š910 V.100 |  | 1 | ks | 0 | 0
9 | KANÁL PERFOROVANÝ 60X80 PRE VNÚTORNÚ KABELÁŽ |  | 4 | m | 0 | 0
10 | KANÁL PERFOROVANÝ 40X80 PRE VNÚTORNÚ KABELÁŽ |  | 6 | m | 0 | 0
11 | DIN LIŠTA 2M |  | 8 | m | 0 | 0
12 | VYPÍNAČ 3P 40A |  | 1 | ks | 0 | 0
13 | ISTIČ 3P B20 10000A |  | 1 | ks | 0 | 0
14 | ISTIČ 3P B16 10000A |  | 1 | ks | 0 | 0
15 | ZVODIČ T3 3+1 N |  | 1 | ks | 0 | 0
16 | PRÚD.CHRÁNIČ 4P 40A 30MA AC |  | 1 | ks | 0 | 0
17 | PRÚD.CHRÁNIČ 2P 40A 30MA AC |  | 3 | ks | 0 | 0
18 | ISTIČ 1P B16 10000A |  | 2 | ks | 0 | 0
19 | ISTIČ 1P B10 10000A |  | 4 | ks | 0 | 0
20 | ISTIČ 1P+ N C6 10000A |  | 10 | ks | 0 | 0
21 | ZASUVKA NA DIN 2P+E10/16A |  | 1 | ks | 0 | 0
22 | VLOŽKA DIŠTANČNÁ Š. 0,5M |  | 4 | ks | 0 | 0
23 | ZDROJ 24V, 0,4 A |  | 1 | ks | 0 | 0
24 | ZDROJ 24V, 20A |  | 10 | ks | 0 | 0
25 | SVORKY,BOČNICE, MOSTÍKY, LIŠTY PODĽA POTREBY PRE KOMPLETIZÁCIU |  | 1 | sada | 0 | 0
26 | KÁBEL H 07,05,03 - PREPOJOVACIE LANKOVÉ KÁBLE VO VNÚTRI ROZVÁDZAČA |  | 1 | sada | 0 | 0
27 | INÝ SPOTREBNÝ MATERIÁL (NAPR. ZÁSUVKA NA PRIPOJENIE DO LAN) |  | 1 | ks | 0 | 0
28 | DOKUMENTÁCIA - SCHÉMA ZAPOJENIA, VÝROBNÝ ŠTÍTOK |  | 1 | ks | 0 | 0
29 | ZHOTOVENIE ROZVÁDZAĆA |  | 1 | ks | 0 | 0
30 | INTELIGENTNÉ STROPNÉ LED SVETLO RGBW S INTEGROVANÝM SENZOROM POHYBU 24V |  | 2 | ks | 0 | 0
31 | INTELIGENTNÉ ZÁVESNÉ RGBW SVETLO 24V |  | 7 | ks | 0 | 0
32 | INTELIGENTNÉ PRÍLOŽNÉ LED SVETLÁ RGBW |  | 15 | ks | 0 | 0
33 | INTELIGENTNÉ PRÍLOŽNÉ LED SVETLÁ WW |  | 20 | ks | 0 | 0
34 | INTELIGENTNÉ ZAPUSTENÉ LED SVETlÁ RGBW |  | 15 | ks | 0 | 0
35 | INTELIGENTNÉ ZAPUSTENÉ LED SVETlÁ WW |  | 20 | ks | 0 | 0
| SPOLU BEZ DPH | [5 empty] | 0

## 5. PDR VYUČBA
Názov projektu: |  | Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb spoločnosti EponaCom, s.r.o. v spolupráci so SOŠ polytechnickou v Humennom
Časť: |  | Výučba
Objednávateľ: |  | EponaCom, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné
Dodávateľ: |  | vyplní ucházač
Dátum: |  | vyplní ucházač
P.č. | Popis |  | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH
1 | DEMO NÁSTROJ NA ŠKOLACE ÚČELY |  | 11 | ks | 0 | 0
Bližšia špecifikácia: 1 sada musí obsahovať:
- 1 ks riadiaci server pre automatizáciu
- 1 ks rozširujúci člen pre bezdrôtovú komunikáciu
- 1 ks RGBW dimmer
- 1 ks senzor pohybu
- 1 ks jednoduchý dotykový ovládací panel (alebo dotykové tlačidlo)
- 1 ks RGBW LED pás
- 1 ks okenný kontakt (magnetický)
- 1 x bezdrôtový router
- 1 x svorky na pripojenie
2 | BEZDROTOVÉ PRIPOJENIE (Access point pre wifi 2,4 GHz) |  | 2 | ks | 0 | 0
3 | SWITCH 24-PORT PoE |  | 1 | ks | 0 | 0
4 | ROUTER 1xWAN, 1xLAN |  | 1 | ks | 0 | 0
| SPOLU BEZ DPH | [5 empty] | 0

## 6. MULTIMEDIA
Názov projektu: |  | Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb spoločnosti EponaCom, s.r.o. v spolupráci so SOŠ polytechnickou v Humennom
Časť: |  | Multimédia
Objednávateľ: |  | EponaCom, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné
Dodávateľ: |  | vyplní ucházač
Dátum: |  | vyplní ucházač
P.č. | Popis |  | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH
1 | SERVER PRE MULTIROOM |  | 1 | ks | 0 | 0
Bližšia špecifikácia:
- 8 zón
- Integrovaný HDD 1TB
- Možnosť prehrávania cez AirPlay
- Podpora TuneIn a Spotify
- Možnosť integrácie so serverom pre automatizáciu (minimálne funkcie: budík, alarm, zvonček)
2 | ZOSILŇOVAČ PRE VIAC STEREO ZÓN |  | 1 | ks | 0 | 0
Bližšia špecifikácia:
- Minimálne 8 stereo kanálov
- 16 x 80 W (4 Ω ) alebo 8 x 160 W (8 Ω)
- Spotreba v režime „standby“ menej ako 1 W
- Možnosť automatického zapínania pomocou externého spúšťacieho AC / DC signálu
3 | ZAPUSTNÝ PASÍVNY REPRODUKTOR |  | 12 | ks | 0 | 0
Bližšia špecifikácia:
- Možnosť použit v mono alebo streo režime
- Možnosť inštalácie do zníženého stropu
4 | AKTÍVNY REPRODUKTOR KOMPATIBYLNÝ SO SYSTÉMOM |  | 6 | ks | 0 | 0
5 | INTELIGENTNÉ OVLÁDANIE CEZ IR |  | 2 | ks | 0 | 0
| SPOLU BEZ DPH | [5 empty] | 0

## 7. TIENENIE
Názov projektu: |  | Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb spoločnosti EponaCom, s.r.o. v spolupráci so SOŠ polytechnickou v Humennom
Časť: |  | Tienenie
Objednávateľ: |  | EponaCom, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné
Dodávateľ: |  | vyplní ucházač
Dátum: |  | vyplní ucházač
P.č. | Popis |  | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH
1 | BEZDROTOVÝ ŽALÚZIOVÝ AKTOR |  | 11 | ks | 0 | 0
Bližšia špecifikácia:
- Možnosť plnej integrácie s riadiacim serverom pre automatizáciu
- Konektor pre motor: STAS 3, STAK 3
- Automatické zisťovanie krajnej polohy
2 | OVLÁDAČE PRE ŽALÚZIE NA STENU |  | 9 | ks | 0 | 0
3 | OVLÁDAČE PRE ŽALÚZIE BEZDROTOVÉ |  | 2 | ks | 0 | 0
4 | EXTERNÁ METEOSTANICA - MERANIE, TEPLOTY, VLHKOSTI, OSVITU- MERANIE, TEPLOTY, VLHKOSTI, OSVITU |  | 1 | ks | 0 | 0
| SPOLU BEZ DPH | [5 empty] | 0

## 8. ZÁLOŽNY ZDROJ
Názov projektu: |  | Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb spoločnosti EponaCom, s.r.o. v spolupráci so SOŠ polytechnickou v Humennom
Časť: |  | Záložný zdroj
Objednávateľ: |  | EponaCom, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné
Dodávateľ: |  | vyplní ucházač
Dátum: |  | vyplní ucházač
P.č. | Popis |  | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH
1 | ZÁLOŽNÝ ZDROJ |  | 1 | ks | 0 | 0
BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA:
VÝKON MIN 8 KW HYBRIDNÝ SYSTÉM (MOŽNOSŤ NABÍJAŤ SLNEČNOU- FOTOVOLTAICKOU ENERGIOU ALEBO ZO SIETE) SIEŤ: 3X400/230V ZÁLOHOVANIE MIN. 4 HODINY PRI MAXIMÁLNOM VÝKONE 4KW TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ (2XMPP TRACKER,2 SAMOSTATNÉ VÝSTUPY, 1 VÝSTUP ZÁLOHOVANÝ) BATÉRIE S PREDLŽENOU ŽIVOTNOSŤOU 10 ROKOV ZÁRUKA NA BATÉRIE MIN. 5 ROKOV PREVEDENIE DO RACKU BMS – MANAŽMENT SYSTÉM PRE RIADENÉ NABÍJANIE A VYBÍJANIE BATÉRIOVÝCH MODULOV RIADIACA JEDNOTKA S OTVORENOU KONEKTIVITOU PRE AUTOMATIZÁCIU (KOMUNIKÁCIA RS485 ALEBO ETHERNET)
| SPOLU BEZ DPH | [5 empty] | 0

## 9. ALARM & PRÍSTUP
Názov projektu: |  | Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb spoločnosti EponaCom, s.r.o. v spolupráci so SOŠ polytechnickou v Humennom
Časť: |  | Alarm & prístup
Objednávateľ: |  | EponaCom, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné
Dodávateľ: |  | vyplní ucházač
Dátum: |  | vyplní ucházač
P.č. | Popis |  | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH
1 | SENZOR PRÍTOMNOSTI |  | 15 | ks | 0 | 0
Bližšia špecifikácia: musí mať možnosť pripojenia na riadiaci server po zbernici
2 | SENZOR PRÍTOMNOSTI EXTERIEROVÝ |  | 6 | ks | 0 | 0
Bližšia špecifikácia: musí mať možnosť pripojenia na riadiaci server po zbernici
3 | ZÁPLAVOVÝ SENZOR BEZDROTOVÝ |  | 4 | ks | 0 | 0
Bližšia špecifikácia: musí mať možnosť pripojenia na riadiaci server bezdrôtovo
4 | OKNENNÝ SENZOR BEZDROTOVÝ |  | 10 | ks | 0 | 0
Bližšia špecifikácia: musí mať možnosť pripojenia na riadiaci server bezdrôtovo
5 | OKENNÁ KĽUČKA BEZDROTOVA |  | 10 | ks | 0 | 0
Bližšia špecifikácia: musí mať možnosť pripojenia na riadiaci server bezdrôtovo
6 | ALARMOVÁ SIRÉNA |  | 2 | ks | 0 | 0
Bližšia špecifikácia: musí mať možnosť pripojenia na riadiaci server bezdrôtovo
7 | DETEKTOR DYMU BEZDROTOVÝ |  | 4 | ks | 0 | 0
Bližšia špecifikácia: musí mať možnosť pripojenia na riadiaci server bezdrôtovo
8 | PRÍSTUPOVÁ KLÁVESNICA |  | 4 | ks | 0 | 0
Bližšia špecifikácia:
- Možnosť zadávania kódov pre zapnutie a vypnutie alarmu
- Podpora NCF
- Možnosť inštalácie do exteriéru
- Možnosť pripojenia na riadiaci server po zbernici alebo bezdrôtovo
9 | VIDEOVRÁTNIK S MOŽNOSŤOU VÝBERU KOMU ZAZVONIŤ |  | 1 | ks | 0 | 0
Bližšia špecifikácia:
- Možnosť inštalácie do exteriéru (na stenu alebo pod omietku)
- Pripojenie cez ethernet PoE
- Kamera zo širokým pozorovacím uhlom minimálne 100° horizontálne, 60° vertikálne
10 | SLUŽBA, KTORÁ ZAVOLÁ V PRÍPADE ALARMU NA TELEFÓN CCA 10R |  | 1 | ks | 0 | 0
| SPOLU BEZ DPH | [5 empty] | 0

## 10. FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM
Názov projektu: |  | Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb spoločnosti EponaCom, s.r.o. v spolupráci so SOŠ polytechnickou v Humennom
Časť: |  | Fotovoltaický systém
Objednávateľ: |  | EponaCom, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné
Dodávateľ: |  | vyplní ucházač
Dátum: |  | vyplní ucházač
P.č. | Popis |  | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH
1 | FOTOVOLTAICKÝ PANEL (VÝKON 280 AŽ 330 WP) |  | 25 | ks | 0 | 0
2 | RIADIACA JEDNOTKA S OTVORENOU KONEKTIVITOU PRE AUTOMATIZÁCIU |  | 1 | ks | 0 | 0
BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA:
CELKOVÝ VÝKON FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU 7-8 KWP 10 ROČNÁ ZÁRUKA NA PANELY ZÁRUKA VÝKONU: 10ROKOV MINIMÁLNE 90% MENOVITÉHO VÝKONU 25 ROKOV MINIMÁLNE 80% MENOVITÉHO VÝKONU ÚČINNOSŤ PANELOV MINIMÁLNE 15% VODOTESNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE PREPOJENIE PANELOV
| SPOLU BEZ DPH | [5 empty] | 0